如何辨識合格鋼瓶

氣體名稱

供應商

名稱

高壓氣體容器之塗色

氧   氣

乙炔氣

| 氣 體 名 稱 | 塗 色 | MUNSELL值 | 氣 體 名 稱 |  | 塗 色 | MUNSELL值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧氣或空氣 | 黑 (Black) | N-1.0 | 二氧化碳 |  | 翠綠 (Jade Green) | 10 G 5/10 （＃1-65） |
| 氫氣等可燃性氣體 | 硃 紅 (Vermilion Red) | 7.5 R 9/20 （＃1-25） | 笑氣 |  | 孔雀藍 (Peacock Blue) | 5 PB 3/10 （＃1-47） |
| 氮、氬、氦及惰性氣體 | 銀 灰 (Silver Gray) | 5 PB 6/1 （＃1-36） | 氯氣 |  | 檸檬黃 (Lemon Yellow) | 7.5 Y 8/12 （＃1-16） |
| 乙炔 | 褐色 ( ) | 5 R 4/4 （ ） | 備註 | 1. 氣體名稱塗白色 2. MUNSELL值括弧內為台灣區塗料公會編號 3. 鋼瓶顏色因電腦製版有顏色色差，請以MUNSELL值為依據 |  |  |

依據：C.N.S.12242 /C.N.S2724		中華民國工業氣體協會印製	中華民國89年4月修訂

容器著色面積請參考容器檢查基準4.1.1

鋼瓶鋼印標示圖

CNS/JIS鋼瓶之刻印

製造者名稱或其符號 製造批號 內容積（L） 鋼瓶重量（kg） 耐壓試驗壓力 ﹙250Kg/cm2g﹚ 灌裝氣體種類 最高灌裝壓力 耐壓試驗日期 (1992年8月)

製造批號 製造商或所有人名稱或其標記 製造商識別標記 再檢查標記4－75： 第一次5年水 壓試驗日期 ＡＢＣ： 再檢查單位之 識別標記 ＋：再次核可灌裝 110％ - ：鋼瓶核可間隔 10年再試驗 鋼瓶所有人之識別頸環 製造資料4－70： 製造日期及初始 耐壓試驗日期 ＸＸ：試驗單位 標記 ＋：鋼瓶核可灌 裝110％ DOT :政府主管機關 3AA :鋼瓶構造之材 質及類型 2265:灌裝壓力 DOT鋼瓶之刻印

台灣區高壓氣體工業同業公會 TEL：(02) 27513012

中華民國工業氣體協會       TEL：﹙03﹚5552306-700

鋼瓶閥帽標示圖（89年5月）

| 氣體名稱 |  | 閥帽 | 瓶閥與閥帽 |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空氣Ａir 氧氣Ｏ2 氮氣N2 氬氣Ar 氦氣He 二氧化碳 CO2 |  |  |  |  | 開口型固定式閥帽 僅卡住在鋼瓶頸部的螺紋環上，灌充、運輸、儲存及消費者使用時得免於拆卸、遺失之慮。適用左列的一般工業用氣體。 請在瓶閥出口端加裝氣體瓶塞，以強化安全。 |
| 氣體名稱 |  | 閥帽 | 瓶閥與閥帽 |  | 說明 |
| 混合氣 特殊氣體 電子氣體 腐蝕性氣體 可燃性氣體 (氫氣H2) 毒性氣體 |  |  |  |  | 封閉型著脫式閥帽 靠旋轉鎖在鋼瓶頸部的螺紋環上，灌充及消費者使用時才要拆卸。 有遺失之慮，適用左列的特殊工業用氣體。 瓶閥型式、保護裝置及使用安全程序，請依照製造廠商之國家規範。 請在瓶閥出口端加裝氣體瓶塞，以強化安全。 |
| 備註 |  | - 注意：閥帽可保護鋼瓶瓶閥的安全，容易脫落，不可以利用閥帽起吊鋼瓶，以防止墬落爆炸造成公共危險。 - 高壓危險：使用氣體請先確認調壓閥安裝妥，氣體出口端切勿直接對準人體眼睛或其他部位，以策安全。 - 閥帽須符合歐、美、日等國家及CNS之製造及安全測試規範。閥帽塗色與其氣體容器之氣體別塗色相同。 - 特殊氣體種類繁多，無法以氣體符號簡單說明，瓶閥型式、保護裝置、塗色及使用安全程序請依照製造廠商之國家規範。 |  |  |  |
|  | 台灣區高壓氣體工業同業公會 |  |  | TEL：（02）27513012 |  |  |
|  | 中華民國工業氣體協會 |  |  | TEL：（03）5552306-700 |  |  |

鋼瓶瓶閥標示圖（一般工業氣體專用）89年5月

| 氣體名稱 | 氣體符號 | 灌裝口型式 | 瓶閥圖示 | 安全裝置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氫氣 | H2 | W22-LH-EXT 左旋-外牙 |  | 安全熔塞 安全破片 |
| 氧氣 空氣 | Ｏ2 Ａir | W23 - RH -INT 右旋-內牙 |  | 安全破片 |
| 氮氣 氬氣 氦氣 | N2 Ar He | W22-RH-EXT 右旋-外牙 |  | 安全破片 |
| 二氧 化碳 | CO2 | W22-RH-EXT 右旋-外牙 |  | 安全破片 |
| 備註 | - 注意：瓶閥不具備懸掛鋼瓶的設計，不可以利用瓶閥起吊鋼瓶 ，以防止鋼瓶墬落爆炸造成公共危險。 2. 高壓危險：使用時請先安裝妥調壓閥，氣體出口端切勿直接對 準人體眼睛或其他部位，以策安全。 3. W：直徑。 螺紋牙數：14牙/25.4 mm（1"）。 4. 瓶閥：使用手輪或開瓶器開關，視實際需求而定。 5. 特殊材料氣體瓶閥：依照氣體製造廠商之國家規範。 |  |  |  |

台灣區高壓氣體工業同業公會   TEL：（02）27513012

中華民國工業氣體協會         TEL：（03）5552306-700

鋼瓶安全檢驗合格年度識別環一覽表

| 鋼瓶水壓檢驗合格識別環位置圖 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合格識別環材質、尺寸與有效期限﹙西元﹚ |  |  |
| 低壓識別環 一般識別環 P.P. 2:1 60OD＊32ID＊2T 三處圓突起 60θθ 32θθ 有效期限 |  |  |
| 水壓識別環六種顏色循環使用 |  |  |
| 實際大小 紅 藍 白 黃 紫 綠 |  |  |
| 台灣區高壓氣體工業同業公會 TEL：（02）27513012 |  |  |
| 中華民國工業氣體協會 TEL：（03）5552306-700 |  |  |